Informationen teilweise veraltet! / Some Informations are old!

Serverräume der Physik

Hochhaus

E-Mail-Verteiler

Alle Betreiber von Rechnern im Serverraum können mit der Adresse serverraum.hochhaus@physik. … erreicht werden.

Überwachung im Netz

Die Temperatur im Serverraum kann im Netzwerk verfolgt werden.

Anhand dieser Temperaturmessungen werden bei Temperaturüberschreitung automatische E-Mail-Warnungen verschickt.

TGM

Das Technische Gebäudemanaagementist für das Kühlsystem im Serverraum zuständig.

Bei einem „kritischen“ Alarm für das Kühlsystem schickt das TGM Personal hin, um den Störfall zu beheben. Wenn der Störfall nicht behoben werden kann, werden die vom Institut benannten Ansprechpartner angerufen. Zur Zeit (21.6.2010) sind das:

Alberto Guffanti - alberto.guffanti@physik.uni-freiburg.de

Khalil Rehmani - rehmani@physik.uni-freiburg.de

Matthias Wießler

Verfahrensweise bei einem Störfall

Im Raum sind drei Ersatzkühlgeräte, die einspringen sollen, wenn die Hauptkühlanlage ausfällt. Laut Aussage des TGMs wurde die Funktionalität und das automatische Einspringen der Gerät bei der Inbetriebnahme getestet.

Für den Fall, daß die Ersatzkühlgeräte die notwendige Temperatur nicht halten kann, wurde festgehalten, daß es im Prinzip zwei unterschiedliche Situationen gibt:

Störfall während der üblichen Arbeitszeit

Für diesen Fall gilt:

Wer von dem Störfall erfährt - per Anruf des TGM, von der Webseite, durch E-Mail-Warnung - soll die Warnung per E-Mail (Verteilerliste) und/oder telefonisch an alle Gruppen weitergeben. Jede Gruppe trifft für die eigenen Rechner die erforderlichen Maßnahmen.

Störfall außerhalb der üblichen Arbeitszeit

Für diesen Fall gilt:

Der Störfall wird per Anruf vom TGM gemeldet. Wenn die Temperatur gefährlich hoch wird, dürfen alle Rechner ohne Runterfahren ausgeschaltet werden.

Die Ausschaltung geschieht am Besten dadurch, daß ein zentraler Schalter im Sicherungskasten eingerichtet wird. Die Einrichtung diesen Schalters muss allerdings beim Bauamt beantragt werden.

Gustav-Mie-Haus

Noch nichts vorhanden.